## Pièce 1.01b
|  | I - QUALITE DU TRAITEMENT | [6 empty] | .
I.1. Qualité de l'air désodorisé
Sans objet
I.2. Qualité de l'effluent rejeté
La concentration de l'effluent rejeté, en matières polluantes, est inférieure ou égale aux valeurs suivantes :
Flux de pollution inférieurs ou égaux aux flux nominaux | [5 empty] | CCTP |  | Entreprise
Matières en suspension
* Concentration maximale sur échantillon moyen 24 heures |  |  |  |  | mg/l | 30
Demande biochimique en oxygène sur 5 jours
* Concentration maximale sur échantillon moyen 24 heures |  |  |  |  | mg/l | 20
Demande chimique en oxygène
*Concentration maximale sur échantillon moyen 24 heures |  |  |  |  | mg/l | 90
Azote total (NGL)
* NGL Concentration maximale - Moyenne annuelle des échantillons moyens journaliers |  |  |  |  | mg/l | 15
* NGL Concentration maximale sur échantillon moyen 24 H
Phosphore total (Pt)
* Pt Concentration maximale - Moyenne annuelle des échantillons moyens journaliers |  |  |  |  | mg/l | 2
* Pt Concentration maximale sur échantillon moyen 24 H
Escherichia Coli
* Dénombrement maximal sur échantillon moyen 24 heures |  |  |  |  | unité / 100 mL | 600 E.Coli
Entérocoques
* Dénombrement maximal sur échantillon moyen 24 heures |  |  |  |  | unité / 100 mL | 300 U
I.3. Qualité des boues
[6 empty] | CCTP |  | Entreprise
Boues extraites du traitement biologique
* Concentration minimale en matiéres séches |  |  |  |  | g/l | 8
Boues biologiques aprés épaississement
* Concentration minimale en matiéres séches |  |  |  |  | g/l | 50
I.4. Qualité des refus de dégrillage | [5 empty] | CCTP |  | Entreprise
* Siccité minimale des dégrillés avant enlèvement |  |  |  |  | % | 30
I.5. Qualité des sables, matières de curage et produits de balayage | [5 empty] | CCTP |  | Entreprise
* Siccité minimale des sables avant enlèvement |  |  |  |  | %
I.6. Performance au niveau protection acoustique | [5 empty] | CCTP |  | Entreprise
Le niveau de bruit limite ambiant transmis par voie aérienne, à l'extérieur des bâtiments en limite de propriété, sera de :
| * Emergence en période diurne (7 à 22H00) |  |  |  | dBA | 5
| * Emergence en période nocturne (22H00 à 7H00) |  |  |  | dBA | 3
II CAPACITE DE TRAITEMENT
[6 empty] | CCTP |  | Entreprise
II.1. Effluent | Capacité nominale
| * Charge nominale en DB05 |  |  |  | kg/j | 213
| * Charge nominale en DCO |  |  |  | kg/j | 497
| * Charge nominale en MES |  |  |  | kg/j | 249
| * Charge nominale en NTK |  |  |  | kg/j | 53
| * Charge nominale en Pt |  |  |  | kg/j | 7
| * Débit journalier temps sec |  |  |  | m3/j | 415
| * Débit journalier temps pluie |  |  |  | m3/j | 552
| * Débit de pointe horaire en entrée d'installation |  |  |  | m3/h | 40
II.2. Boues | * Nombre d'heure maximum de travail par jour à raison de 5 jours par semaine |  |  |  | h
Déshydratation des boues
| * Capacité horaire |  |  |  | kg MS /h | 152
m³/h
| * Taux de capture |  |  |  | %
| Epaississement |  |  |  | kg MS/h
| * Capacité horaire table d'égouttage |  |  |  | m3/h
III CONSOMMATION
III.1. Consommation journalière énergétique (kWh)
* Traitement des odeurs |  |  |  | E = |  | kWh
* Traitement des effluents : filière eau
|  | E =..……....(1) | +……......(2) x | K +……....(3) x | Q | kWh
E exprime la consommation électrique journalière en kWh ;
(1) Partie constante
(2) Partie dépendant de la DBO5 - K exprime la quantité journaliére de DBO5 en Kg/j éliminée
(3) Partie dépendant du volume journalier - Q exprime le volume journalier traité en m3
* Traitement des effluents : filière boues
|  | E =..……....(1) | +.…….....(2) x | K |  | kWh
E exprime la consommation électrique journalière en kWh ;
(1) Partie constante
(2) Partie dépendant de la quantité de boues traitée - K exprime la quantité journaliére de boues extraites en Kg MS/j
* Cos Ø |  |  |  | Cos Ø min =
III.2. Consommations de réactifs
* Filière eau |  |  |  | kg / t MS
kg / t MS
kg / t MS
* Filière boues | Polymère |  |  | kg / t MS
kg / t MS
kg / t MS
kg / t MS
* Filière air |  |  |  | kg / an
kg / an
kg / an
IV EFFICACITE DES DISPOSITIFS D'AERATION
* Dispositifs d'oxygénation du traitement biologique
| * Apport horaire standard |  | à 10°C | Cs10 = |  |  | kgO2/h
|  |  | à 20°C | Cs20 = |  |  | kgO2/h
| * Apport spécifique brut standard |  | à 20°C | ASB= |  |  | kgO2/kWh
| * Débit d'air | [5 empty] | Nm³/h
| * Rendement d'oxygénation au ml |  | à 20°C |  |  |  | % / ml
| * Garantie de durée de vie (si diffuseurs fines bulles) | [5 empty] | ans
| * Vitesse de circulation | [5 empty] | m/s